## NASLOVNA
TROŠKOVNIK RADOVA
INVESTITOR:
Hrvatska energetska regulatorna agencija
Ulica grada Vukovara 14, Zagreb
OIB: 83764654530
GRAĐEVINA:
Projekt preuređenja poslovnog prostora - ZAGREB
Datum:
prosinac 2025.

## I. RUŠENJE I DEMONTAŽE
I. | RADOVI RUŠENJA - DEMONTAŽE
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
I. | RADOVI RUŠENJA I PRIPREMNI RADOVI
01. | Demontaža postojećih unutarnjih klima–uređaja Obuhvaća stručno isključivanje iz napajanja, kontrolirano odzračivanje i tehnički ispravnu demontažu postojećih unutarnjih klima jedinica oznaka 4 i 4.1 prema Nacrtu, radi izvođenja novog zida. Jedinice je potrebno pažljivo demontirati, zaštititi i privremeno pohraniti na odgovarajuće, sigurno i suho mjesto, uz očuvanje njihove funkcionalnosti i bez oštećenja instalacija ili opreme.
|  | kom | 3 |  | 0
02. | Demontaža postojeće stropne rasvjete Obuhvaća stručno isključivanje napajanja, sigurno uklanjanje postojeće stropne rasvjete te njihovu pažljivu demontažu. Svjetiljke se moraju zaštititi i privremeno pohraniti na prikladno, sigurno i suho mjesto, uz očuvanje njihove funkcionalnosti i bez oštećenja električnih instalacija ili opreme.
|  | kom | 1 |  | 0
03. | Demontaža postojećeg javljača požara Obuhvaća stručno isključivanje javljača iz sustava, pažljivu demontažu i zaštitu postojećeg javljača požara. Javljač se mora privremeno pohraniti na prikladno, sigurno i suho mjesto, uz očuvanje njegove funkcionalnosti te bez oštećenja samog uređaja ili pripadajućih instalacija.
|  | kom | 1 |  | 0
04. | Demontaža postojećih sobnih vrata Obuhvaća stručno uklanjanje postojećih sobnih vrata, uključujući okvire i okov, s pažnjom da ne dođe do oštećenja okolnih zidova ili podnih obloga. Demontaža uključuje sigurno rukovanje i pripremu za privremenu pohranu , a uklonjena vrata ostaju na suhom i sigurnom mjestu do njhove ponovne ugradnje na drugoj poziciji.
|  | kom | 2 |  | 0
05. | Demontaža postojećih zvučnika i uklanjanje pripadajućih instalacija s odvozom na deponij Obuhvaća stručno isključivanje i uklanjanje postojećih zvučnika, uključujući sve pripadajuće instalacijske vodiče i nosače. Svi elementi moraju se pažljivo demontirati kako bi se spriječila oštećenja uređaja i okolne opreme. Nakon demontaže, uklonjeni zvučnici i instalacije se odvoze na ovlašteni deponij u skladu s važećim propisima o zbrinjavanju građevinskog otpada.
|  | kom | 2 |  | 0
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
06. | Demontaža staklene opeke Obuhvaća stručno i sigurno uklanjanje postojećih elemenata staklene opeke dimenzija 90×20 cm, uz pažljivo rukovanje kako bi se spriječila njihova fragmentacija i oštećenje okolnih konstrukcija. Svi uklonjeni elementi se pakiraju i odvoze na ovlašteni deponij ili reciklažni centar u skladu s propisima o zbrinjavanju građevinskog otpada.
|  | kom | 2 |  | 0
07. | Otvaranje zida za ugradnju novih vrata Obuhvaća precizno i stručno izvođenje otvora u postojećem zidu prema projektiranim dimenzijama za ugradnju novih vrata. Radovi uključuju zaštitu okolnih konstrukcija i podova, uklanjanje građevinskog materijala nastalog tijekom rezanja ili probijanja te pripremu otvora za daljnju ugradnju vrata. Sav otpad nastao tijekom izvođenja radova se sakuplja i odvozi na ovlašteni deponij u skladu s važećim propisima.
|  | kom | 2 |  | 0
08. | Skidanje postojećih zidnih lajsni Obuhvaća stručno i pažljivo uklanjanje postojećih zidnih lajsni (drvenih), s postojećih zidnih i podnih spojeva. Radovi uključuju zaštitu okolnih površina, kontrolirano skidanje lajsni bez oštećivanja završnih obloga te uklanjanje svih preostalih pričvrsnih elemenata poput čavala, klamerica ili ostataka ljepila. Lajsne se prikupljaju, čuvaju i skladište na zaštićenom mjestu kako bi se mogle ponovo koristiti prilikom kasnijih radova. Nakon demontaže, podloga se čisti i priprema za daljnje radove. Sav otpad nastao tijekom izvođenja radova se sakuplja i odvozi na ovlašteni deponij u skladu s važećim propisima.
|  | m | 49 |  | 0
09. | Uklanjanje postojećeg poda šlicanjem za potrebe ugradnje novih zidova Obuhvaća precizno i stručno uklanjanje dijela postojećeg poda šlicanjem ili rezanjem na mjestima predviđenim za postavljanje novih unutarnjih zidova prema projektiranim dimenzijama. Radovi uključuju zaštitu okolnih konstrukcija i podova, kontrolirano uklanjanje podne obloge i podloge kako bi se spriječila oštećenja okolnih površina te pripremu prostora za daljnju ugradnju zidova. Sav nastali otpad, uključujući dijelove podne obloge i ostatke rezanja, sakuplja se i odvozi na ovlašteni deponij u skladu s važećim propisima.
|  | m | 24.7 |  | 0
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
10. | Šlicanje zida i stropa za ugradnju instalacija vatrodojave Obuhvaća precizno i stručno frezanje (šlicanje) zidnih i stropnih površina prema postojećim instalacijama vatrodojave radi ugradnje postojećih instalacija vatrodojave. Radovi uključuju zaštitu okolnih konstrukcija i podova, kontrolirano uklanjanje materijala nastalog tijekom frezanja te pripremu utora za ugradnju instalacija. Nakon izvedbe, površine se čiste, a sav nastali otpad sakuplja i odvozi na ovlašteni deponij u skladu s važećim propisima.
|  | m | 7.5 |  | 0
11. | Šlicanje stropa za ugradnju stropne rasvjete Obuhvaća precizno i stručno frezanje (šlicanje) stropne površine prema projektiranim dimenzijama radi ugradnje instalacija stropne rasvjete. Radovi uključuju zaštitu okolnih konstrukcija i podova, kontrolirano uklanjanje materijala nastalog tijekom frezanja te pripremu utora za ugradnju kabelskih instalacija i rasvjetnih elemenata. Nakon izvedbe, površine se čiste, a sav nastali otpad sakuplja i odvozi na ovlašteni deponij u skladu s važećim propisima.
|  | m | 1.8 |  | 0
I. | RADOVI RUŠENJA I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## II. STROJARSKI RADOVI
II. | STROAJRSKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
II. | STROJARSKI RADOVI
Strojarski radovi moraju se izvoditi u skladu s tehničkom dokumentacijom, važećim zakonima, normama i pravilnicima, uz poštivanje sigurnosnih mjera i propisa o zaštiti na radu. Svi ugrađeni materijali i oprema trebaju odgovarati standardima kvalitete i tehničkim specifikacijama projekta. Izvođač je dužan osigurati stručno izvođenje radova, redovito čišćenje gradilišta te zaštitu okolnih prostora i sustava. Po završetku radova potrebno je obaviti testiranje i ispitivanje sustava te predati urednu dokumentaciju o izvedbi i atestima.
01. | Ponovna montaža stropnog vatrodojavnog javljača oznaka 13 prema Nacrtu. Radovi obuhvaćaju ponovnu montažu nakon završetka ugradnje spuštenog stropa od gipskartonskih ploča. Uključeno je prilagođavanje i usklađivanje položaja javljača u skladu s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima. Sve aktivnosti izvode se u skladu s važećim standardima za protupožarnu zaštitu, uputama proizvođača vatrodojavnih javljača te relevantnim zakonskim i tehničkim propisima. Materijal i rad uključuju pripremne radove, provjeru funkcionalnosti sustava nakon montaže, te završno testiranje ispravnosti uređaja u prisutnosti nadležnog stručnog osoblja.
|  | kom | 1 |  | 0
02. | Izmicanje klima jedinica oznaka 4.1 na Nacrtu.Radovi obuhvaćaju ponovnu montažu i priključenje na postojeći sustav klimatizacije. Tijekom izmicanja potrebno je prilagoditi instalacije (elektro i rashladne priključke), osigurati njihovu funkcionalnost i zaštitu, te izvesti sve radove u skladu s tehničkim zahtjevima i projektom. Položaj klima jedinica i visina spuštenog stropa ostaju nepromijenjeni osim navedenog pomaka. Po završetku radova potrebno je provesti ispitivanje rada klima jedinica te potvrditi njihovu ispravnost. Izvođač je odgovoran za urednu izvedbu, zaštitu opreme tijekom radova.
|  | kom | 2 |  | 0
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
03. | Ponovna montaža klima jedinice oznake 4 na Nacrtu. Radovi obuhvaćaju ponovnu montažu i priključenje na postojeći sustav klimatizacije. Potrebno je prilagoditi instalacije (elektro i rashladne priključke), osigurati njihovu funkcionalnost i zaštitu, te izvesti sve radove u skladu s tehničkim zahtjevima i projektom. Položaj klima jedinica i visina spuštenog stropa ostaju nepromijenjeni. Po završetku radova potrebno je provesti ispitivanje rada klima jedinica te potvrditi njihovu ispravnost. Izvođač je odgovoran za urednu izvedbu, zaštitu opreme tijekom radova.
|  | kom | 1 |  | 0
04. | Dobava i ugradnja nove klima jedinice. Radovi obuhvaćaju montažu unutarnje i vanjske klima jedinice. Vanjska klima jedinica montira se na vanjski fasadni dio zgrade a instalacija se po zidovima formira do pozicije unutarnje klima jedinice a sve prema oznaci 7 na Nacrtu. Klima uređaj poput TOSHIBA DIGITAL INVERTER 5KW unutarnja: RAV-HM 561KRTP-E i vanjske: RAV-GM 561ATP-E ili jednakovrijedan_____________________________ Sve radove izvesti u skladu s tehničkim zahtjevima i projektom. Položaj klima jedinica i visina spuštenog stropa ostaju nepromijenjeni. Po završetku radova potrebno je provesti ispitivanje rada klima jedinica te potvrditi njihovu ispravnost. Izvođač je odgovoran za urednu izvedbu, zaštitu opreme tijekom radova.
|  | kom | 1 |  | 0
II. | STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## III. MONTAŽERSKI RADOVI
III. | MONTAŽERSKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
III. | MONTAŽERSKE IZRADE I OBRADE
Napomena: U jediničnu cijenu uključeno je sve do potpune gotovosti kao: transport, prijenos, montaža, izvedba s potkonstrukcijom i potrebnom doradom za instalacije, obrada za ugradnju ugradnih i nadgradnih elemenata (rasvjetna tijela i dr.) točno na projektom predviđene pozicije, potrebne rubne letvice, opšavi, bandažiranje spojeva, radna skela i sl
Izvedba prema izvedbenim nacrtima, i dogovoru s projektantom, te prema uputi proizvođača materijala, odnosno ovlaštenog zastupnika. Po završetku radova potrebno je obaviti testiranje i ispitivanje sustava te predati urednu dokumentaciju o izvedbi i atestima.
01. | Dobava materijala i izvedba zida s akustičnom izolacijom Obuhvaća dobavu i ugradnju nove obloge na postojeći zid ukupne debljine 100 mm, s ciljem postizanja zadovoljavajuće zvučne izolacije. Struktura zida izvodi se prema sljedećem rasporedu: - postojeći zid - zračne fuge/odstojnika - metalna potkonstrukciji (CD/UD profili) - kamene vune minimalne gustoće 30 kg/m³ - resilient channel / akustični profil - dvostruki sloj gipskartonske ploče 2×12,5 mm, pri čemu su spojevi drugog sloja pomaknuti; (kao gipskartonske ploče Knauf Silentboard) ili jednakovrijedno_____________________________ Svi spojevi se zaptivaju akustičnim kitom, a električne instalacijske kutije se prilagođavaju i zaptivaju. Spojevi i prostori oko vrata i prozora izvedeni su s akustičnim brtvama kako bi se osigurala optimalna zvučna izolacija zida. Radovi uključuju stručnu montažu i završnu obradu materijala, uz poštivanje svih standarda za postizanje projektirane akustične performanse. U cijenu su uključeni svi materijali i pribor, uključujući vijke, tiplove, rubne profile za kvalitetnu montažu.
|  | m² | 60 |  | 0
02. | Dobava materijala i izvedba pregradnog zida Obuhvaća dobavu i stručnu ugradnju pregradnog zida od gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm na metalnoj potkonstrukciji (CD/UD profili) ispuna od kamene vune, dimenzija prema projektnoj dokumentaciji. Radovi uključuju pravilno niveliranje i učvršćivanje konstrukcije, precizno postavljanje ploča te završnu pripremu površine spremne za daljnju obradu. U cijenu su uključeni svi potrebni materijali i pribor, uključujući vijke, tiplove, rubne profile za kvalitetnu montažu.
|  | m² | 9.5 |  | 0
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
03. | Dobava materijala i izvedba zida za zatvaranje otvora od uklonjenih vrata Obuhvaća dobavu i stručno izvođenje dijela zida od gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm na metalnoj potkonstrukciji (CD/UD profili), dimenzija prilagođenih otvaranju nastalom uklanjanjem postojećih vrata. Radovi uključuju precizno niveliranje i učvršćivanje konstrukcije, zatvaranje otvora bez oštećenja okolnih površina te pripremu površine za daljnju završnu obradu. U cijenu su uključeni svi potrebni materijali i pribor, uključujući vijke, tiplove, rubne profile za kvalitetnu montažu.
|  | m² | 2.2 |  | 0
04. | Dobava materijala i izvedba zida za zatvaranje otvora od uklonjene staklene opeke Obuhvaća dobavu i stručno izvođenje zida od gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm na metalnoj potkonstrukciji (CD/UD profili), dimenzija prilagođenih otvaranju nastalom uklanjanjem postojeće staklene opeke. Radovi uključuju precizno niveliranje i učvršćivanje konstrukcije, zatvaranje otvora bez oštećenja okolnih površina te pripremu površine za daljnju završnu obradu. U cijenu su uključeni svi potrebni materijali i pribor, uključujući vijke, tiplove, rubne profile za kvalitetnu montažu.
|  | m² | 0.4 |  | 0
05. | Dobava materijala i izvedba akustičnog podnog sloja Obuhvaća dobavu i ugradnju akustičnog podnog sloja na postojeći pod radi postizanja optimalne zvučne izolacije i udobnosti hodanja. Struktura poda izvodi se prema sljedećem rasporedu: - Akustična gumena podloga (kao ISOGUM), debljine 5 mm, položena plivajuće s rubnim razmakom 5 mm od zidova. - OSB ploča debljine 10mm. - Završna obloga: (kao Tapison ACE antracit sivi, debljine 5 mm.) Ukupna debljina slojeva: 20 mm. Svi spojevi prema zidovima brtviti elastičnom akustičnom trakom radi sprječavanja prijenosa zvuka. Radovi uključuju preciznu ugradnju i završnu obradu materijala uz poštivanje svih važećih standarda za akustičnu izvedbu. U cijenu su uključeni svi materijali i pribor, uključujući ljepila, brtve i pomoćni materijal.
|  | m² | 13.8 |  | 0
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
06. | Dobava materijala i izvedba spuštenog akustičnog stropa Obuhvaća dobavu i ugradnju spuštenog akustičnog stropa ukupne debljine 50 mm radi poboljšanja zvučne izolacije i akustičnog komfora prostorije. Struktura stropa izvodi se prema sljedećem rasporedu: -Metalna podkonstrukcija (CD/UD profili) na akustičnim nosačima, ovješena od postojećeg stropa. -Kamena vuna debljine 40 mm (min. gustoće 35 kg/m³), položena kao ispunjeni sloj unutar konstrukcije. -Gipskartonska ploča kao knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q, debljine 12,5 mm, kao završna obloga stropa ili jednakovrijedan_____________________________ Spojevi gipskartonskih ploča pomaknuti i zabrtvljeni akustičnim kitom, a rubni spoj prema zidovima izveden elastičnom akustičnom trakom kako bi se spriječio prijenos zvuka i povećala učinkovitost sustava. Ukupna debljina konstrukcije: 50 mm. U cijenu su uključeni svi potrebni materijali i pribor: ovjesni elementi, vijci, tiplovi, profili, brtve i sl.
|  | m² | 13.8 |  | 0
07. | Dobava i izvedba zvučne izolacije cijevi za grijanje Obuhvaća dobavu i stručnu ugradnju zvučno izoliranih omotnica oko postojećih cijevi za grijanje radi smanjenja transmisije zvuka i poboljšanja akustičnog komfora u prostoru. Struktura izolacije izvodi se prema sljedećem rasporedu: -Metalna podkonstrukcija ovješena na akustične nosače, debljine 1 cm. Kamena vuna debljine 4 cm, smještena oko cijevi s minimalnim razmakom 0,5 cm radi omogućavanja termičke ekspanzije i pravilne akustične funkcije. -Dvostruki sloj gipskartonskih ploča 2 x12,5 mm Knauf Silentboard ili jednakovrijedno ______________________________sa spojevima pomaknutim i zabrtvljenim akustičnim kitom. Rubni spojevi prema zidovima i ostalim površinama izvedeni su elastičnom akustičnom trakom kako bi se osigurala optimalna zvučna izolacija. Radovi uključuju stručnu montažu i završnu obradu materijala uz poštivanje svih standarda za akustičnu izvedbu. U cijenu su uključeni svi materijali i pribor: metalni profili, akustični nosači, vijci, brtve, akustični kit i ostali potrebni dodaci.
|  | kom | 1 |  | 0
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
08. | Ponovno postavljanje lajsni nakon postavljanja tapisona Obuhvaća precizno i stručno postavljanje zidnih i/ili podnih lajsni nakon izvedbe radova na postavljanju tapisona. Radovi uključuju pripremu i čišćenje podloge, spajanje lajsni metodom ljepljenja te nanošenje akrila na spojevima sa zidom radi postizanja estetskog i trajnog spoja. Nakon postavljanja, vrši se kontrola završne estetike spojeva i ravnosti lajsni. Površine se čiste, a sav nastali otpad sakuplja i odvozi na ovlašteni deponij u skladu s važećim propisima.
|  | m | 45.2 |  | 0
09. | Postavljanje novih lajsni od mediopana Obuhvaća precizno i stručno postavljanje novih zidnih i/ili podnih lajsni od mediopana. Radovi uključuju pripremu i čišćenje podloge, poravnavanje lajsni, njihovo pričvršćivanje odgovarajućom metodom (ljepljenje ili pričvršćivanje prema specifikacijama), te nanošenje akrila ili drugog završnog sredstva na spojevima sa zidom radi postizanja estetskog i trajnog spoja. Nakon postavljanja, vrši se kontrola ravnosti i završne estetike lajsni, a površine se čiste, dok sav nastali otpad sakuplja i odvozi na ovlašteni deponij u skladu s važećim propisima.
|  | m | 15.8 |  | 0
III. | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA:
A. GRAĐEVINSKI RADOVI :
I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  | 0
II | STROJARSKI RADOVI |  | 0
III | MONTAŽERSKI RADOVI |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0

## I. STOLARSKI
I. | STOLARSKI - PODOPOKRIVAČKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
I. | STOLARSKI-PODOPOKRIVAČKI RADOVI
Napomena: U jediničnu cijenu uključeno je sve do potpune gotovosti kao: transport, prijenos, montaža, izvedba s i potrebnom doradom, točno na projektom predviđene pozicije
Izvedba prema izvedbenim nacrtima, i dogovoru s projektantom, te prema uputi proizvođača materijala, odnosno ovlaštenog zastupnika. Po završetku radova potrebno je obaviti testiranje i ispitivanje sustava te predati urednu dokumentaciju o izvedbi i atestima.
01. | Dobava i ugradnja prozirne jednosmjerne folije za zaštitu od sunca i privatnost Obuhvaća dobavu i stručnu ugradnju prozirne jednosmjerne folije na postojeću ostakljenu površinu, s funkcijom smanjenja prodora sunčevog zračenja, povećanja energetske učinkovitosti te osiguravanja privatnosti u prostoru (efekt jednosmjernog pregleda). Folija se postavlja sukladno uputama proizvođača, uključujući čišćenje i pripremu staklene površine, precizno lijepljenje bez mjehurića te završnu obradu rubova.
|  | m² | 15.5 |  | 0
02. | Zatvaranje postojećeg prozora onemogućavanjem otvaranja preko okova Obuhvaća trajno blokiranje otvaranja prozorskih krila putem intervencije na postojećim okovima (uklanjanje ili prilagodba otvarajućih elemenata, ugradnja blokada na okovima) kako bi prozor ostao u stalnom zatvorenom položaju. Rad uključuje zaštitu okolnih površina tijekom izvođenja te čišćenje radilišta po završetku.
|  | kom | 1 |  | 0
03. | Dobava i ugradnja sobnih vrata – zvučno izolirana Rw 34 dB Obuhvaća dobavu i stručnu ugradnju sobnih vrata s deklariranom zvučnom izolacijom min Rw 34 dB. Vrata trebaju imati pripremu za kartično otvaranje na vratnom krilu ili dovratniku. Vrata kao lakerko flat line furnir hrast ili jednakovrijedno_____________________________ Ugradnja uključuje pripremu otvora, precizno niveliranje i učvršćivanje vrata u okviru, montažu okova, brtvenih elemenata i završnih profila, te provjeru funkcionalnosti (otvaranje/zatvaranje i pravilno brtvljenje). U cijenu su uključeni svi materijali i pribor potrebni za ugradnju: okovi, brtve, šarke, vijci, tiplovi i završni profili, te odvoz eventualnog otpada nastalog tijekom montaže.
|  | kom | 1 |  | 0
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
04. | Dobava i ugradnja sobnih vrata – zvučno izolirana Rw 42 dB Obuhvaća dobavu i stručnu ugradnju sobnih vrata s deklariranom zvučnom izolacijom min. Rw 42 dB. Vrata trebaju imati pripremu za kartično otvaranje na vratnom krilu ili dovratniku. Mogućnost ugradnje čitača kartica s obje strane. Vrata trebaju imati i samozatvarajuću pumpu.Vrata kao lakerko flat line furnir hrast ili jednakovrijedno____________________________ Ugradnja uključuje pripremu otvora, precizno niveliranje i učvršćivanje vrata u okviru, montažu okova, brtvenih elemenata i završnih profila, te provjeru funkcionalnosti (otvaranje/zatvaranje i pravilno brtvljenje). U cijenu su uključeni svi materijali i pribor potrebni za ugradnju: okovi, brtve, šarke, vijci, tiplovi i završni profili, te odvoz eventualnog otpada nastalog tijekom montaže.
|  | kom | 1 |  | 0
05. | Ugradnja sobnih vrata – postojećih; sačuvanih prilikom demontaže Ugradnja uključuje precizno niveliranje i učvršćivanje vrata u okviru, montažu okova, brtvenih elemenata i završnih profila, te provjeru funkcionalnosti (otvaranje/zatvaranje i pravilno brtvljenje). U cijenu su uključeni svi materijali i pribor potrebni za ugradnju: okovi, brtve, šarke, vijci, tiplovi i završni profili, te odvoz eventualnog otpada nastalog tijekom montaže.
|  | kom | 1 |  | 0
06. | Prilagodba visine vrata zbog postavljanja novog poda Obuhvaća stručno i precizno skraćivanje postojećih vrata radi prilagodbe novoj visini podne obloge. Radovi uključuju mjerenje razlike visine između starog i novog poda, označavanje i kontrolirano rezanje donjeg dijela krila vrata kako bi ostao dovoljan razmak od poda za nesmetano otvaranje i zatvaranje. Uključuje zaštitu i završnu obradu rezanog dijela vrata (brušenje, lakiranje ili bojanje) radi očuvanja estetike i trajnosti, kao i eventualnu prilagodbu ili podrezivanje pragova. Nakon prilagodbe vrši se kontrola šarki i pravilnog funkcioniranja vrata. Sav nastali otpad sakuplja se i odvozi na ovlašteni deponij u skladu s važećim propisima.
|  | kom | 1 |  | 0
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
I.a | PODOPOKRIVAČKI RADOVI
Izvođenje podopolagačkih radova koji uključuju ugradnju industrijskog tapeta dimenzija kocki 50x50 cm.Radovi se izvode stručno i prema tehničkim nacrtima, osiguravajući visoku kvalitetu i trajnost završne površine.
07. | Na postojeći pod položiti akustičnu gumenu podlogu debljine 5 mm tipa Regupol 4515, Isogum, Tecsound Impact ili jednakovrijedno____________________________, plivajuće, s rubnim razmakom 5 mm od zidova. Po potrebi položiti podnu OSB ploču 10 mm kao ravnajući sloj. Završna obloga: tapison / tepih ploče debljine 5 mm, "kao proizvod" TAPISON ACE 980 ANTRACIT SIV ili jednakovrijedan_____________________________ Sastav : 100% PP,Ukupna težina: 1290 g/m2,Otpornost na vatru: EN 13501-1: Efl Zvučna izolacija: ± 22dB. Ukupna debljina slojeva ne veća od 20 mm. Spojeve prema zidovima brtviti elastičnom akustičnom trakom. Dobavu industrijskog tapeta potrebno izvršiti prema tehničkim specifikacijama projekta. Pripremu podloge, uključujući čišćenje, nivelaciju i eventualno nanošenje odgovarajućih premaza za bolju adheziju potrebno je precizno ugraditi uz poštivanje projektiranog rasporeda i spojeva.
|  | m² | 27 |  | 0
I. | STOLARSKI - PODOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## II. SOBO-LIČILAČKI
II. | II. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
II. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
01. | Bojanje postojećih stropnih površina. Bojanje izvesti u tri nanosa. Prije bojanja izvršiti impregnaciju površina. Nakon prvog nanosa boje izvršiti popravke gletanja. Drugi nanos boje izvršiti pedantno pri čemu treba zaštititi sve površine i ugrađenu opremu od bojanja i cijeđenja boje. Spojeve s drugim materijalima ispuniti akrilnim kitom prije drugog nanosa boje.
|  | m² | 65 |  | 0
02. | Bojanje novih stropnih površina. Bojanje izvesti u tri nanosa. Prije bojanja izvršiti impregnaciju površina. Nakon prvog nanosa boje izvršiti popravke gletanja. Drugi nanos boje izvršiti pedantno pri čemu treba zaštititi sve površine i ugrađenu opremu od bojanja i cijeđenja boje. Spojeve s drugim materijalima ispuniti akrilnim kitom prije drugog nanosa boje. Obračun po m² obojenih ploha sa svim navedenim radnjama u stavci.
|  | m² | 14.5 |  | 0
03. | Bojanje postojećih zidnih površina. Bojanje izvesti u tri nanosa. Prije bojanja izvršiti impregnaciju površina. Nakon prvog nanosa boje izvršiti popravke gletanja. Drugi nanos boje izvršiti pedantno pri čemu treba zaštititi sve površine i ugrađenu opremu od bojanja i cijeđenja boje. Spojeve s drugim materijalima ispuniti akrilnim kitom prije drugog nanosa boje.
|  | m² | 171.5 |  | 0
04. | Bojanje novih zidnih površina. Bojanje izvesti u tri nanosa. Prije bojanja izvršiti impregnaciju površina. Nakon prvog nanosa boje izvršiti popravke gletanja. Drugi nanos boje izvršiti pedantno pri čemu treba zaštititi sve površine i ugrađenu opremu od bojanja i cijeđenja boje. Spojeve s drugim materijalima ispuniti akrilnim kitom prije drugog nanosa boje.
|  | m² | 72.2 |  | 0
05. | Krpanje postojećih pukotina, krpanje zidova nakon polaganja instalacija kao i izmještanja postojećih. Prije bojanja izvršiti impregnaciju površina. Nakon prvog nanosa boje izvršiti popravke gletanja. Drugi nanos boje izvršiti pedantno pri čemu treba zaštititi sve površine i ugrađenu opremu od bojanja i cijeđenja boje. Spojeve s drugim materijalima ispuniti akrilnim kitom prije drugog nanosa boje.
|  | komplet | 1 |  | 0
II. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## III. ČIŠĆENJE
III. | RADOVI ČIŠĆENJA
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
III. | RADOVI ČIŠĆENJA
01. | Nakon završetka svih radova kompletno detaljno čišćenje svih zidnih, stropnih i podnih površina, kako bi se nakon toga mogla izvršiti primopredaja i staviti objekt u funkciju. Stavka obuhvaća utovar preostalog otpadnog materijala u prijevozno sredstvo i otpremu istog na gradsku deponiju.
|  | paušal | 1 |  | 0
III. | RADOVI ČIŠĆENJA UKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA:
B. OBRTNIČKI RADOVI:
I | STOLARSKI - PODOPOKRIVAČKI RADOVI |  | 0
II | SOBOSLIKARSKO – LIČILAČKI RADOVI |  | 0
III | RADOVI ČIŠĆENJA |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV% | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0

## 1. ELEKTROINSTALTERSKI
C. |  |  | ELEKTROINSTLATERSKI RADOVI
R.br. |  |  | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
OPĆE NAPOMENE
Za izbor materijala i izvedbu važe nacionalni i međunarodni standardi i odredbe kao i priznata pravila struke.
U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
1. | 1. |  | ELEKTROINSTALACIJE (kabeli, priključnice, sklopke)
Prema arhitektonskom rješenju, predviđa se uređenje zidnih obloga i stolarije radi poboljšanja akustičnih svojstava sa zadržavanjem podnih i stropnih obloga. Osim toga jedna se prostorija dijeli na dva prostora uz otvaranje novih vrata. Većina postojećih instalacija se zadržava. Ovim projektom se predviđaju slijedeći radovi: demontaža svih zvučnika na prostoru obuhvata; demontaža određenih priključnica i sklopki;dodavanje novih šuko priključnica na postojeće krugove;dodavanje napajanja klima jedinice na novi krug sa RO;dodavanje novih izvoda slabe struje – TK instalacija;dodavanje nove lampe te demontaža i ponovna montaža nekih elemenata;dodavanje jednog vatrodojavnog optičkog javljača;nova instalacija videonadzora i kontrole pristupa. Nova instalacija provlači se kroz postojeće kanalice, kroz nove kanalice i kroz nove obloge gdje je moguće.
Stavke uključuju dobavu, montažu, spajanje i polaganje kabela te spojni i montažni pribor (obujmice, nosači kabela, plastične kanalice). Spajanja strujnih krugova dozvoljeno je izvoditi samo u razvodnim kutijama pomoću stezaljki. Prije ugradnje obavezno provjeriti točnu mikrolokaciju opreme, a sve prema zahtjevima proizašlim iz rješenja interijera. Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila. Ukoliko se vodovi nastavljaju ili granaju, u cijeni su uključene potrebne podžbukne i nadžbukne razvodne kutije i ostali pribor. U količinama su uključene dužine kabela ostavljene kao rezerva na mjestima priključivanja i u razdjelnicima.
Specifikacija materijala:
|  | 1 | Kabel NYY 3x2,5 mm2 (za priključnice i novu klimu) | m | 30 |  | 0
|  | 2 | Kabel NYM 3x1,5 mm2 (za rasvjetu i UJ klime) | m | 50 |  | 0
|  | 3 | Kabel F/UTPCAT6. | m | 60 |  | 0
|  | 4 | Instalacijska cijev d24mm | m | 60 |  | 0
(za zaštitu kabela prilikom provlačenja kroz konstrukciju gipskartonskih zidova)
|  | 5 | Instalacijska cijev d20mm | m | 100 |  | 0
( za zaštitu kabela prilikom provlačenja kroz konstrukciju gipskartonskih zidova)
|  | 6 | PF vodič 10mm2 za uzemljenje metalnih masa unutar objekta (TK-ormar – RO u hodniku) | m | 8 |  | 0
|  | 7 | Stropni nadgradni LED panel dizajna kao postojeća stropna rasvjeta, dimenzija 60x60cm sa mat sjenilom i aluminijskim okvirom debljine 5cm. Snaga svjetiljke 35W, pretpostavljena boja svjetla 4000K (uskladiti sa postojećom rasvjetom). | kom | 1 |  | 0
Predviđena je dobava, montaža i spajanje modularnog sustava utičnica i sklopki. Utičnice i sklopke moraju se ponuditi od jednog istog proizvođača. U jedinične cijene za nadžbukne tipove uključene su i podžbukne kutije, središnje ploče i odgovarajući broj pokrovnih okvira. Konačan izbor usuglasiti s investitorom. U ponudi obavezno specificirati koji se modularni sustav nudi.
|  | 8 | Parapetni plastični kanal sa svim spojnim i krajnjim dijelovima | m | 6 |  | 0
|  | 9 | Obični prekidač za rasvjetu | kom | 1 |  | 0
|  | 10 | Izmjenični prekidač za rasvjetu | kom | 2 |  | 0
|  | 11 | Šuko-priključnica podžbukna na parapetnom kanalu, 16A,250V | kom | 2 |  | 0
|  | 12 | Šuko-priključnica podžbukna na gipskartonskom zidu, 16A,250V | kom | 4 |  | 0
|  | 13 | RJ45-priključnica podžbukna na parapetnom kanalu | kom | 2 |  | 0
|  | 14 | RJ45-priključnica podžbukna na gipskartonskom zidu | kom | 4 |  | 0
Specifikacija radova:
|  | 15 | Iskoristiti zidni izvod sa postojeće priključnice te napraviti spoj u zidnoj razvodnoj kutiji te produljenje kabele do nove pozicije | komplet | 1 |  | 0
|  | 16 | Iskoristiti dovod napajanja za mrežni ormar te napraviti spoj u zidnoj razvodnoj kutiji te produljenje kabele do nove pozicije na parapetnom kanalu | komplet | 1 |  | 0
|  | 17 | Iskoristiti napajanje na postojećoj panik svjetiljci za napajanje postojeće rasvjete u print sobi. Postojeći kabel za napajanje rasvjete odspojiti i izolirati. | komplet | 1 |  | 0
|  | 18 | Iskoristiti napajanje na postojećoj panik svjetiljci za napajanje rasvjete u hodniku. Postojeći kabel za napajanje rasvjete odspojiti i izolirati i sa rasvjete i sa postojećih prekidača u hodniku | komplet | 1 |  | 0
|  | 19 | Odspajanje i izoliranje jednofaznog izvoda: rasvjeta | kom | 3 |  | 0
|  | 20 | Spajanje jednofaznog izvoda: rasvjeta | kom | 3 |  | 0
Spajanje fiksnih električnih uređaja, te puštanje u rad. Ovi radovi se izvode skupa s montažerom uređaja. Dobava nije uključena u cijenu.
|  | 21 | Odspajanje i izoliranje jednofaznog izvoda: ventilokonvektori | kom | 5 |  | 0
|  | 22 | Spajanje jednofaznog izvoda: ventilokonvektori | kom | 5 |  | 0
|  | 23 | Sitni spojni, montažni materijal, pripremno završni rad. | kompl. | 1 |  | 0
|  | 24 | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacije na području zahvata radova skupa sa izradom sheme elektro razdjelnika RO. Ovaj projekt je nužan radi redovitog održavanja i periodičkog ispitivanja instalacije. | kompl. | 1 |  | 0
|  | 25 | Ispitivanje (kontrolno ispitivanje instalacije prije završetka završnih radova, vizualni pregled) i izjave o sukladnosti | kompl. | 1 |  | 0
|  | 26 | Ispitivanje kompletne instalacije od strane ovlaštene organizacije te izdavanje zapisnika o ispitivanju. | kompl. | 1 |  | 0
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI (kabeli, priključnice, sklopke) UKUPNO: | [6 empty] | 0

## 2. DEMONTAŽE
R.br. |  |  | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. | 2. |  | DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME
|  | 1 | Rasvjetna tijela na stropu | kom | 3 |  | 0
|  | 2 | Šuko priključnice i prekidači skupa | kom | 4 |  | 0
|  | 3 | Postojeći zvučnici (demontaža i ukidanje izvoda) | kom | 4 |  | 0
|  | 4 | Demontaža RJ45 priključnica | kom | 1 |  | 0
DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME UKUPNO: | [6 empty] | 0

## 3. RAZVODNI ORMAR
R.br. |  |  | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. | 3. |  | ELEKTRORAZVODNI ORMARI
|  | 1 | Postojeći elektrorazvodni ormar RO
|  |  | Dodavanje novog izvoda u postojećem razdjelniku na odgovarajuću FID sklopku s pripadajućim 1-polnim automatskim osiguračem B16A, te ostali neimenovani materijal, kao sabirnice, ožičenja, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisne ploče i sl. | kompl. | 1 |  | 0
|  | 2 | Ispitivanje elektro razvodnog ormara i izdavanje zapisnika o ispitivanju od strane ovlaštene organizacije. | kompl. | 1 |  | 0
RAZVODNI ORMARI UKUPNO: | [6 empty] | 0

## 4. TEHNIČKA ZAŠTITA
R.br. |  |  | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. | 4. |  | KABLIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE
Ovaj troškovnik obuhvaća samo kabliranje, a konkretnu opremu (kamere, snimače, kontrolore pristupa, ugovara i izvodi tvrtka specijalizirana za tehničku zaštitu.
Predviđeno je dodavanje sustava kontrole pristupa, videonadzora te dodavanje jednog optičkog javljača vatrodojave na postojeću petlju.
Sve stavke uključuju dobavu i montažu. Spajanje će vršiti tvrtka koja ugovara i isporuku opreme te puštanje sustava u rad. Kabeli se polažu kroz nove obloge u cijevima.
Cijevi za navedene kabele specificirane su u poglavlju 1.
Kontrola pristupa
Kabeli za čitač kartice izvodi se izravno od mrežnog ormara do svakog čitača slijedećim kabelima:
|  | 1 | Kabel F/UTP CAT6 | m | 40 |  | 0
|  | 2 | LiYCY TP 2x2x0,75mm2+ | m | 40 |  | 0
|  | 3 | Alarmni kabel 6x0,22 | m | 40 |  | 0
|  | 4 | Od čitača/kontrolera do elektroprihvatrnika polaže se kabel LiYCY TP 2x2x0,75mm2 | m | 4 |  | 0
|  | 5 | Od čitača/kontrolera do mikrokontakta nad vratima polaže se alarmni kabel 6x0,22 | m | 8 |  | 0
Videonadzor
|  | 6 | Kabel F/UTP CAT6 polaže se od mrežnog ormara do izvoda za kameru. | m | 25 |  | 0
Vatrodojava
|  | 7 | Zaštita od prašine postojećih optičkih javljača vatrodojave na stropu (stavljanjem u plastičnu vrećicu) za vrijeme trajanja radova. | kom | 4 |  | 0
|  | 8 | Demontaža postojećeg vatrodojavnog javljača i ponovna montaža na novu oblogu | kom | 1 |  | 0
|  | 9 | Odspajajne postojećeg vatrodojavnog javljača, uzimanje izvoda iz petlje i produžavanje do novog vatrodojavnog javljača te povratak petlje. | komplet | 1 |  | 0
|  | 10 | Dobava i polaganje kabela YB-Y(St)Y u plastičnu kanalicu na stropu | m | 3 |  | 0
|  | 11 | Dobava, montaža i spajanje novog adresabilnog optičkog javljača požara prema postojećem vatrodojavnom sustavu. | kom | 1 |  | 0
|  | 12 | Radovi na vatrodojavnoj centrali – isključenje dijela petlje na kojoj se izvode radovi za vrijeme trajanja radova. | komplet | 1 |  | 0
|  | 13 | Reprogramiranje vatrodojavne centrale radi dodavanja novog javljača u petlji. | komplet | 1 |  | 0
|  | 14 | Upisivanje radova u knjigu održavanja vatrodojave. | komplet | 1 |  | 0
|  | 15 | Izrada projekta izvedenog stanja za kompletan vatrodojavni sustav objekta. Ovaj projekt je nužan radi redovitog održavanja i periodičkog ispitivanja vatrodojavnog sustava u cijelom objektu). | komplet | 1 |  | 0
|  | 16 | Sitni spojni, montažni materijal, pripremno završni rad, kontrolno ispitivanje instalacije prije završetka završnih radova. | komplet | 1 |  | 0
|  | 17 | Ispitivanje kompletne instalacije od strane ovlaštene organizacije te izdavanje zapisnika o ispitivanju. | komplet | 1 |  | 0
KABLIRANJE SUSTAVA SLABE STRUJE UKUPNO: | [6 empty] | 0

## REKAPITUALACIJA ELEKTROINST.
REKAPITUACIJA ELEKTORINSTALTERSKIH RADOVA:
|  | C. | ELEKTROINSTALTERSKI RADOVI | Cijena u eur
1. | 1. |  | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI (kabeli, priključnice, sklopke) | 0
1. | 2. |  | DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME | 0
1. | 3. |  | ELEKTRORAZVODNI ORMARI | 0
1. | 4. |  | KABLIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE | 0
|  |  | REKAPITULACIJA - UKUPNO | 0

## SVEUKUPNO
UKUPNA REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA:
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI | 0
C. | ELEKTROINSTLATERSKI RADOVI | 0
U K U P N O ( A + B+ C) |  | 0
PDV 25% |  | 0
SVEUKUPNO |  | 0