## 1. FN
TROŠKOVNIK FOTONAPONSKE ELEKTRANE
St. | Opis | Jedinica | Količina | Cijena | Cijena ukupno
Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal potreban za potpuno kunkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Investitor sklapa s izvođačem radova ugovor na osnovu važećih zakonskih propisa Sl. 13/58, 32/58, 42/60 i 45/61 odabranog projekta, proračuna i troškovnika i tehničkih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta. Po ugvaranju poslova izvođač je dužan pregledati gradilište i utvrditi stanje građevinskih radova. Uočene nedostatke prijavit će investitoru te će s njim, nadzorni inžinjer i projektant postići sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama.
Izvođač je odgovoran za kvalitetu montažnih radova i ugrađenog materijala kako su radovi izvođeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvođač izvrši izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog organa, snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje instalacija. Ako se pri zidanju odnosno kod građevinskih radova upotrebljavaju materijali koji štetno djeluju na djelove instalacije, izvođač će u sporazumu s izvođačem građevinskih radova i nadzornim inžinjerom poduzeti mjere u svezi osiguranja. Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom
predviđenim ovim projektom, te odgovara za ispravno funkcioniranje instalacije. Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja nije dozvoljeno. Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt, tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili ne zahtijevaju znatnije povećanje investicije, dovoljna je samo suglasnost projektanta. Ukoliko se ukaže potreba za većim izmjenama projekta, onda se projekt mora uputiti na ponovno odobrenje.Radovi montaže predviđeni ovim projektom se mogu povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu poslova i koji raspolaže kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montažno-instalacijskih poslova na projektom predviđenim instalacijama.
F.1. | OSNOVNA OPREMA
1.1 | Dobava i isporuka fotonaponskih modula sa monokristalnim ćelijama (144 polućelija) halfcut, efikasnosti min. 22%, snage 450-470 Wp, s tolerancijom snage od 0 do +5W, sa min. 3 ˝Bypass˝ diode, dimenzija 1762x1134x30mm, ±1%, sa Tier 1 liste proizvođača
| kompl.st.1.1 | kom | 134 |  | 0
1.2 | Isporuka i dobava konstrukcije za smještaj fotonaponske opreme na građevinu sa ravnim krovom.
| Konstrukcija za podizanje panela pod kudem 10° | kom | 124 |  | 0
| Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji) | kom | 218 |  | 0
| Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji) | kom | 124 |  | 0
| Gumene podloške 110x110 mm, za zaštitu krova | kom | 300 |  | 0
kompl.st.1.2
1.3 | Isporuka i dobava podkonstrukcije za smještaj fotonaponske opreme na građevinu sa ravnim krovom za minimalno jedan niz od 22 panela pod kutem od 35 stupnjeva. Konstrukcija se sastoji od cijevi 80x40x3 mm pričvršćene na zid na visini od cca 3 m, cijev se postavlja na zid u 3 dijela dužina :12 m + 12 m + 2,5 m. Cijev se veže za zid odgovarajučim distancnim ukrutama. Na cijev se pričvrščuje elementi konstrukcije koji su izrađeni od cijevi 60x40x3 mm trokutastog oblika. Ukupna količina elemenata konstrukcije je 27 komada, raspoređenih na cca 1 m razmak. Elementi konstrukcije su međusobno povezani sa cijevi 40x40x2 mm. Elementi konstrukcije se vežu u gornjeme dijelu za cijev 80x40x3 mm, a u donjem dijelu se sidre u zid odgovarajučim vijcima. Sva konstrukcija se vruće pocinčava i međusobno povezuje odgovarajučim vijcima.
| kompl.st.1.3 | kom | 1 |  | 0
1.4 | Isporuka i dobava fotonaponskog izmjenjivača snage izlazne AC snage 40kW sa ugrađenom prenaponskom zaštitom i zaštitom diferencijalne struje, sa min. 4 MPPT trakera (A i B ulaz), maks. ulazne DC snage 60 kW, zaštite IP65 za ugradnju na otvorenom, vlastite potrošnje (noćni režim) <1W, predviđen za rad u temperaturnim uvjetima od 25°C do +60°C te ukupno 8 + i 8 – DC ulaznih konektora.
| kompl.st.1.4 | kom | 1 |  | 0
1.5 | Isporuka i dobava fotonaponskog izmjenjivača snage izlazne AC snage 10kW sa ugrađenom prenaponskom zaštitom i zaštitom diferencijalne struje, sa min. 2 MPPT trakera (A i B ulaz), maks. ulazne DC snage 15 kW, zaštite IP65 za ugradnju na otvorenom, vlastite potrošnje (noćni režim) <1W, predviđen za rad u temperaturnim uvjetima od 25°C do +60°C te ukupno 2 + i 2 – DC ulaznih konektora.
| kompl.st.1.5 | kom | 1 |  | 0
1.6 | Power optimizator 600W
| kompl.st.1.6 | kom | 134 |  | 0
1.7 | Dobava, izrada čeličnog nosača i nadstrešnice za fotonaponske izmjenjivače sljedećih tehničkih karakteristika
- montaža na zid ili uz postojeću konstruciju - mogućnost montaže fotonapnskih izmjenjivača i razvodnog ormara u jednom redu - tlocrtne dimenzije minimalno 2,5 x 0,6 metra - pokrov od trapeznog lima - antikorozivna zaštita: vruće cinčanje
| kompl.st.1.7 | kom | 1 |  | 0
1.8 | Isporuka i dobava MC4 konektora za fotonaponske module + pol.
| kompl.st.1.8 | kom | 10 |  | 0
1.9 | Isporuka i dobava MC4 konektora za fotonaponske module – pol.
| kompl.st.1.9 | kom | 10 |  | 0
1.10 | Razdjelnik RO-E
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RO, dimenzija 400x600x140mm.Ormar je slobodnostojeći, plastični, plastičnim, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
OPREMA:
| Tropolni minijaturni automatski prekidač B50A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Odvodnik prenapona tip T2, 275V, 3N, utični | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,3A, 10kA, klasa A | kom | 1
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 160A, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 36kA tip kao XT4 160 | kom | 1
| Zaštitna jedinica EKIP HI-TOUCH LSI 100 XT4 | kom | 1
| Pomoćni kontakti 1Q+1SY 250 V XT1-XT4 | kom | 1
| Naponski okidač SOR 220...240V AC / 220...250V DC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| Odvojni transformator 63VA 12-24V AC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 1
| Minijaturni relej 4CO,6A, 24VDC, sa LED lampicom | kom | 1
| Podnožje minijaturnog releja CR-M4SS | kom | 1
| Metalni držač za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Oznaka za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Četveropolna kompaktni prekidač XT1C 160 TDM 80A | kom | 1
| Diferencijalni član | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 20A, B karakteristike, 4, 20 kA | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 20/0,3A, 10kA, klasa AC | kom | 1
| Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl. | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO, | kom | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kompl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl. | 1
ili tip jednakovrijedan:
| kompl.st.1.10 | kom | 1 |  | 0
1.11 | Isporuka i dobava kučišta za ugradnju GIP sabirnice. Stavka obuhvaća isporuku i dobavu kučišta za ugradnju GIP sabirnice s poklopcem, kabelskih uvodnica i ostalog nespecificiranog spojnog i montažnog materijala za dovođenje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.1.11 | kom | 1 |  | 0
1.12 | Dobava i isporuka kabela 6mm2, crni, TÜV + UL odobrenje, UV otporan, izolacija Radox 125. Stavka obuhvaća dobavu kabela i svog spojnog i montažnog pribora.
| kompl.st.1.12 | m | 700 |  | 0
1.13 | Isporuka i dobava kabela FG7OR 5×25mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i invertera, te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.13 | m | 15 |  | 0
1.14 | Isporuka i dobava kabela FG7OR 5×10mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i invertera, te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.14 | m | 15 |  | 0
1.15 | Isporuka i dobava kabela FG7OR 5×35mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnih razvodnih ormara objekta, te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.15 | m | 50 |  | 0
1.16 | Isporuka i dobava PK kanala
| PK kanal 100/6 s poklopcem | m | 61 |  | 0
kompl.st.1.16
1.17 | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake RO-DC, dimenzija [500x400x230mm]. Ormar je nadgradni, poliester otporan na UV, sa stupnjem zaštite IP66. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost smještaj opreme DC kruga za priključak 8 stringova
| rastalni osigurači u + i – polu svakog stringa 10x38mm 16A gPV s kućištem | kom | 8
| odvodnik prenapona 12,5kA klasa I+II, 1100VDC za + i - pol | kom | 8
| priključni MC4 konektori | kom | 16
| kompl.st.1.17 | kom | 1 |  | 0
1.18 | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake RO-DC, dimenzija [500x400x230mm]. Ormar je nadgradni, poliester otporan na UV, sa stupnjem zaštite IP66. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost smještaj opreme DC kruga za priključak 8 stringova
| rastalni osigurači u + i – polu svakog stringa 10x38mm 16A gPV s kućištem | kom | 2
| odvodnik prenapona 12,5kA klasa I+II, 1100VDC za + i - pol | kom | 2
| priključni MC4 konektori | kom | 4
| kompl.st.1.18 | kom | 1 |  | 0
1.19 | Dobava, izrada otvora u zidu, ugradnja u zid i spajanje tipkala za daljinsko isključenje napajanja ormara RO-E u slučaju požara, tip GW42201, proizvod "Gewiss", sve komplet s p/žb kutijom tip GW24203.
| kabel (N) HxHE30 2x1,5mm2 u CS zaštitnoj cijevi do pripadajućeg razdjelnog ormara | m | 50
ili jadnakovrijedno:
| kompl.st.1.19 | kompl | 1 |  | 0
1.20 | Isporuka i dobava materijala za izradu i/ili dogradnja uzemljenja i sustava zaštite od munje za fotonaponsko postrojenje na postojećim građevinama:
| Križne spojnice za dva Al vodiča 8-10 mm2. Stavka obuhvaća isporuku I dobavu križne spojnice s odgovarajući mamticama I vijcima | kom | 10 |  | 0
| Okrugli vodič od aluminija promjera 8 mm2. Stavka obuhvaća isporuku I dobavu vodiča. | m | 50 |  | 0
| Krovni nosač primjeren za ravni krov. Stavka obuhvaća isporuku I dobavu nosača. | kom | 50 |  | 0
| Loveća palica 1,5m Al fi 16/10 mm | kom | 6 |  | 0
| Nosač loveće palice za ravni krov 1,5 m | kom | 6 |  | 0
kompl.st.1.20
1.21 | Opremanje postojećeg glavnog razvodnog ormara objekta, RO objekta
| 4-polni rastavljač s osiguračem, s mogućnošću zaključavanja 160A | kom | 1
| NV/NH niskonaponski nožasti rastalni ulažak, dvostruke indikacije NV/NH, 100A | kom | 3
| NV rastavljač izolirani | kom | 1
| kompl.st.1.21 | kom | 1 |  | 0
| F.1. OSNOVNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
F.2. | MONTAŽA, UGRADNJA I SPAJANJE
2.1 | Montaža, ugradnja i spajanje čelične/aluminijske konstrukcije za smještaj fotonaponske opreme. Stavka obuhvaća sav rad potreban za ugradnju i spajanje konstrukcije za prihvat fotonaponskih modula prema stavci br. F.1.2. i F.1.3.
| kompl.st.2.1 | kom | 1 |  | 0
2.2 | Montaža i spajanje fotonaponskih modula prema stavci F.1.1. Stavka obuhvaća sav potreban rad i montažni i pričvrsni pribor za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.2 | kom | 134 |  | 0
2.3 | Montaža i spajanje fotonaponskog izmjenjivača snage prema stavkama F.1.4. i F.1.5. Stavka obuhvaća sav potreban rad te montažni i pričvrsni pribor za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.3 | kom | 1 |  | 0
2.4 | Montaža i spajanje optimizatora prema stavkama F.1.6. Stavka obuhvaća sav potreban rad te montažni i pričvrsni pribor za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.4 | kom | 1 |  | 0
2.5 | Montaža i spajanje nadstrešnice prema stavkama F.1.7. Stavka obuhvaća sav potreban rad te montažni i pričvrsni pribor za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.5 | kom | 1 |  | 0
2.6 | Montaža i spajanje konektora za fotonaponske panele "+" i "-" pol prema stavci F.1.8. i F.1.9. Stavka obuhvaća sav rad potreban za dovođenje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.6 | kompl. | 1 |  | 0
2.7 | Montaža, izrada i spajanje spojne DC zaštite, opremljena opremom materijalom pod stavkom F.1.18., te funkcionalno spojene prema jednopolnoj shemi i ispitan. Stavka obuhvaća sav potreban sitni spojni i montažni materijal. (stopice, podlošci, sabirnice, oznake, vodiči za unutarnje ožičenje i sl.)
| kompl.st.2.7 | kom | 1 |  | 0
2.8 | Montaža i spajanje GIP sabirnice prema stavci F.1.11.
| kompl.st.2.8 | kom | 1 |  | 0
2.9 | Polaganje i označavanje kabela 6mm2, crni, TÜV + UL odobrenje, UV otporan, izolacija Radox 125.
| kompl.st.2.9 | m | 700 |  | 0
2.10 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela FG7OR 5×25mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i invertera, pod stavkom F.1.13.
| kompl.st.2.10 | m | 15 |  | 0
2.11 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela FG7OR 5×10mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i invertera, pod stavkom F.1.14.
| kompl.st.2.11 | m | 15 |  | 0
2.11 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela FG7OR 5×35mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i invertera, pod stavkom F.1.15.
| kompl.st.2.11 | m | 50 |  | 0
2.13 | Montaža, izrada i spajanje kabelskih kanala pod stavkom F.1.16. Stavka obuhvaća sav montažni i pričvrsni pribor za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.13 | kompl. | 1 |  | 0
2.14 | Korištenje opreme za dizanje tereta na krovove, danih platformi i autodizalica
| kompl.st.2.14 | kom | 1 |  | 0
2.15 | Izrada i/ili dogradnja uzemljenja i sustava zaštite od munje za fotonaponsko postrojenje na postojećim građevinama te ugradnja svog materijala pod stavkom F.1.20.
| kompl.st.2.15 | kom | 1 |  | 0
| F.2. MONTAŽA, UGRADNJA I SPAJANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
F.3. | ISPITIVANJE
3.1 | Tipsko ispitivanje fotonaponskog sustava. Stavka obuhvaća provođenje tipskih ispitivanja i izradu izvješća o ispitivanjima.
| kompl.st.3.1 | kompl. | 1 |  | 0
3.2 | Spajanje i nadzor rada fotonaponske elektrane preko WEB servera. Pomoću uređaja za komunikaciju DATALOGER sa inverterima, na dolaznom kabelu u glavnom razdjelnom ormaru objekta se vrši nadzor povrata u mrežu te se putem trofaznog strujnog mjernog transformatora i mutlifunkcionalnog mjernog uređaja isti ograničava. Za povezivanje invertera – datalogera – multifunkcionalnog mjernog uređaja koristi se RS485 kabeli. WEB server je spojen na internet i na kojem se nalazi WEB stranica i pripadajuća programska podrška. Pristup podacima s mikrokontrolera se tako može ostvariti preko računala ili mobitela koji su povezani na mrežu. Također sve treba spojiti na dva velika TVekrana
| kompl. st. 3.2. | kompl. | 1 |  | 0
| F.3. ISPITIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| F.1. OSNOVNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
| F.2. MONTAŽA, UGRADNJA I SPAJANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
| F.3. ISPITIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  | 25% | 0
| SVEUKUPNO SA PDV |  |  |  | 0